衢州市第三医院消防设施维保（二次询价）项目

的询价文件

一、项目内容

消防设施维保（二次询价）

二、项目时间

合同签订后30日内完成

三、项目要求

1.按照约定的维保时间和范围，根据《中华人民共和国消防法》及相关消防规范、标准，在甲方有关负责人员的配合下对衢州市第三医院和康复医疗中心一期大楼进行消防设施维保工作。

2.在维保过程中应按照要求认真、细致进行维保工作，并如实做好维保记录的填写，维保结束后甲方应对维保记录进行签字确认。

3.不得以任何借口拖延维保时间，故意刁难甲方；若消防安全维保过程中存在问题，应详细的向甲方指出存在的问题和部位，方便后期整改。

4.年度消防安全维保内容

4.1试验报警功能。

4.2试验监管装置报警功能、屏蔽信息显示功能。

4.3试验火警报警、故障报警、火警优先，打印机打印、自检、消声等功能，火灾显示盘。

4.4试验联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能。试验控制器显示功能，试验电源部分主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。

4.5试验信息传输装置显示、传输功能，试验监控主机信息显示，告警受理、派单、接单、远程开锁等功能，试验电源部分主、备电源切换，备用电源充、放电功能。

4.6核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟消防水箱出水，测试消防水箱供水能力，液位检测装置报警功能。

4.7模拟系统渗漏、测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压，增压能力，自动启泵，停泵及联动启动主泵的压力工况，主、备泵切换功能。

4.8试验手动/自动启泵功能和主、备切换功能，利用测试装置测试消防泵供水时的流量和压力。

4.9试验控制阀门启闭功能，减压装置减压功能。

4.10试验屋面消火栓出水压力，静压及水质，测试室内消火栓静压、试验室外消火栓出水及静压。

4.11试验远距离启泵功能及信号指示功能。

4.12自动方式，分别利用远距离启泵按钮，消防联动控制盘控制按钮启动消防水泵，测试最不利点消火栓。

4.13试验报警阀组试验排放阀排水功能，压力开关、水力警铃报警功能，具有火灾探测传动控制功能应模拟系统自动启动。

4.14试验末端放水测试工作压力，水流指示器，压力开关动作信号，水质情况，楼层末端试验阀功能试验，核对反馈信号。

4.15测试消防电话主机与电话分机，插孔电话之间通话质量，电话主机录音功能。

4.16试验非电动的启闭功能及密封性能，测试电动防火门自动、现场释放功能及信号反馈功能，通过报警联动，检查电动防火门释放功能，喷水冷却装置的联动启动功能。

四、投标人须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内  容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 消防设施维保（二次询价） |
| 2 | 采购单位 | 衢州市第三医院 |
| 3 | 项目时间 | 合同签订后30日内完成 |
| 4 | 项目预算 | **最高限价20000** |
| 5 | 投标截止时间  及投标地点 | 时间：2022年11月22日17:00（北京时间）  地点：衢州市第三医院 招投标管理办公室  联系人：陈玲 联系电话：13567008157 |
| 6 | 开标地点 | 衢州市第三医院门诊楼六楼会议室。 |
| 7 | 签订合同 | 中标通知书发出后10日内 |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |

五、商务要求

1.本项目**最高限价20000元**。询价文件报价应按询价文件中相关要求填写，并加盖公章后密封。

特别提示：开标前询价文件密封加盖公章后，可直接或以挂号信的方式送达，投标人无需到现场。

2.付款方式

乙方在完成消防安全维保工作并经甲方验收合格后，甲方一次性向乙方支付合同约定消防安全维保费用。

六、询价办法

1.参加询价供应商三家及以上可以开标。

2.符合第二章采购要求为基础，以报价最低的供应商为最终承接该项目的供应商。

3.采购方将根据本次询价的特点组建由三人组成的评标小组进行评标。

衢州市第三医院

2022年11月18日

**附件**

1．法定代表人授权书

衢州市第三医院：

（供应商全称）法定代表人授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的 项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表人姓名： 性别：

职务： 职称：

详细通讯地址：

电话： 传真：

移动电话：

邮政编码：

2.开标一览表

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 名 称** | | **备注** |
| **1** |  | |  |
| **投标报价（元）** | | **（小写）** | |
| **（大写）** | |

**注：**

1. 报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据项目要求进行报价。报价单中不得漏填项目。

2.如果投标人提出优惠条款，请在备注栏内注明。

3.此报价一览表中投标报价应与附件三“分项报价一览表”中“合计”相一致。

4.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有明确相应采购文件,其投标文件将被拒绝。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

3.分项报价一览表

项目名称： 项目编号： 价格单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

注：1. 合计应与附件二“开标一览表”中合计相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 不提供分项报价一览表将视为没有明确相应采购文件。

4. 以上材料单价包含税费、安装费等相关费用。材料质量合格，提供相应有效期内的检测报告。

5．本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日